## Főösszesítő
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Lévay József Gimnázium. Gázkazánház kiváltás
3530 Miskolc, Kálvin János utca 2. (Hrsz: 8527)
épületgépész munkák költségvetése
| Anyag: | Díj:
MIHŐ KFT kezelésében lévő primer rendszer | 0 | 0
Anyag Összesen: | 0
Díj Összesen: |  | 0
ÁFA vetítési alap: | 0
27% ÁFA: | 0
Mindösszesen: | 0
Miskolc, 2018. április 04.

## Összesen
Munkanem | Anyagköltség | Munkadíj
MIHŐ KFT kezelésében lévő primer rendszer | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen | 0

## MIHŐ KFT kezelésében lévő prime
No. | Menny | Egys. | Szöveg | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
MIHŐ KFT kezelésében lévő primer rendszer
1 | 3 | m | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű |  |  | 0 | 0
2 | 14 | m | DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű |  |  | 0 | 0
3 | 2 | m | DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű |  |  | 0 | 0
4 | 3 | m | Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű |  |  | 0 | 0
5 | 22 | m | DN 65 Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű |  |  | 0 | 0
6 | 8 | m | DN 100 Fekete acélcső, A 37X 5" simavégű |  |  | 0 | 0
7 | 44 | m | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 |  |  | 0 | 0
8 | 4 | m2 | fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 |  |  | 0 | 0
9 | 44 | m | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 |  |  | 0 | 0
10 | 4 | m2 | fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033 |  |  | 0 | 0
11 | 2 | db | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 1/2" A, Csz.: 229813 |  |  | 0 | 0
12 | 7 | db | HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 3/4" A, Csz.: 229815 |  |  | 0 | 0
13 | 1 | db | HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 1" A, Csz.: 229817 |  |  | 0 | 0
14 | 1 | db | HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 1 1/2" A, Csz.: 229823 |  |  | 0 | 0
15 | 11 | db | HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 2 1/2" B, Csz.: 229833 |  |  | 0 | 0
16 | 4 | db | 4"-7" vagy 101,6-203 mm között HILTI Komfort csőbilincs MPN-S 125 B, Csz.: 229851 |  |  | 0 | 0
17 | 3 | m | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 22 mm, falvastagság: 30 mm |  |  | 0 | 0
18 | 14 | m | ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 28 mm, falvastagság: 30 mm |  |  | 0 | 0
19 | 2 | m | ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 35 mm, falvastagság: 30 mm |  |  | 0 | 0
20 | 3 | m | ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 49 mm, falvastagság: 30 mm |  |  | 0 | 0
21 | 22 | m | ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 76 mm, falvastagság: 50 mm |  |  | 0 | 0
22 | 8 | m | ROCKWOOL Pipo ALS fűrészelt kőzetgyapot csőhéj alufólia kasírozással, belső átmérő: 133 mm, falvastagság: 50 mm |  |  | 0 | 0
23 | 8 | db | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 |  |  | 0 | 0
24 | 1 | db | MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 |  |  | 0 | 0
25 | 1 | db | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 15 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 15 |  |  | 0 | 0
26 | 6 | db | DN 20 PN 10 - PN 40, gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 20 |  |  | 0 | 0
27 | 6 | db | DN 65 PN 10 - PN 16, gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 65 |  |  | 0 | 0
28 | 2 | db | DN 100 PN 10 - PN 16 gömbcsap MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 100 |  |  | 0 | 0
29 | 2 | db | MVV-ISG gömbcsap, PN 16 DN 65 |  |  | 0 | 0
30 | 1 | db | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó MVV-ISG szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 65 |  |  | 0 | 0
31 | 1 | db | DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 65 (MIHŐ Kft típus) |  |  | 0 | 0
32 | 1 | db | DN 40 PN 10 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) DANFOSS gyártmányú mennyiséghatároló, Típus: DANFOSS AFPQ/VFQ2 DN40, karimás csatlakozású kivitel, kvs: 40,0 m3/ó |  |  | 0 | 0
33 | 1 | db | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, karimás kötéssel, DN 40 KALMSTRUP MULTICAL 602 típusú, visszatérő vezetékbe építhető, ultrahangos kialakítású hőmennyiségmérő, a hozzá tartozó ULTRAFLOW 54 típusú ultrahangos átfolyás mérővel, MULTICAL elektronikus számlálóművel, vezeték nélküli leolvasást biztosító M-bus modullal. PN16 DN40 |  |  | 0 | 0
34 | 1 | klt | TELEKONT gyártmányú DDC szabályozó (pontos típust a MIHŐ KFT adja meg) típusú |  |  | 0 | 0
35 | 1 | klt | Gimnázium épület hőközponti eszközeinek DDC szabályozóba történő beköte (2 db hőérzékelő szállítása és bekötése, külső hőfok érzékelő szállítása és bekötése, motoros szabályozó szelep bekötése, hőmennyiségmérő bekötése, az új épület automatika tervének kiegészítésével/módosításával |  |  | 0 | 0
36 | 60 | m | Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 PE műanyagcső MIHŐ jeladó kábel beépítésére DN50 |  |  | 0 | 0
37 | 2 | db | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással |  |  | 0 | 0
38 | 2 | db | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar |  |  | 0 | 0
39 | 2 | db | HÁROMJÁRATÚ feszmérőcsap rézből 1/2" |  |  | 0 | 0
40 | 4 | db | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 159x4,5 mm - 350 mm 219x6,3 mm - 400 mm Légedény, domborított fenéklemezekkel, NÁ20 csonkokkal NÁ150 (159x4,5) csőből. L=300 mm |  |  | 0 | 0
41 | 1 | db | OVENTROP töltő-ürítő golyoscsap, teljes átömléssel, PN16, DN25, kb., (-20 ... +120)°C, karos fogantyúval, keménykrómozott golyóval, kettős "O"-gyűrűs tömítéssel, tömlővéges csatlakozóval, menetes véglezáró kupakkal, sárgarézből, nikkelezett kivitelben, 1036158 |  |  | 0 | 0
42 | 1 | db | DN 25 biztonsági szerelvény PAN rugóterhelésű biztonsági szelep, menetes, 1-12bar állítható, 1" PAN_RB0250010M |  |  | 0 | 0
43 | 1 | db | Gimnázium épület fűtési hőcserélő (Adatok a Műszaki leíráshoz mellékelve, a hőcserélő szerelhető kivitelű legyen, AISI 316 anyagminőséggel, karimás csatlakozással, a fűtőfelületek méretezésénél 20 % lerakódási többletet kérünk figyelembe venni, primer hálózat NNY 16 nyomásfokozatú, hőfoklépcsője 136/76°C (tk=-15°C esetén), a fűtési hőcserélő szekunder oldali legnagyobb ellenállása 0,20 bar, primer oldali ellenállása legfeljebb 0,15 bar lehet, szekunder hálózat NNY6 nyomásfokozatú. A primer és szekunder oldali közeg forró, illetve melegvíz.) |  |  | 0 | 0
44 | 1 | db | Horganyzott szögvas tartószerkezet, padlóhoz rögzítve, 115 kg |  |  | 0 | 0
45 | 1 | db | L40x40x4 acél tartókeret, HILTI csavarokkal a padlóra rögzítve, készre szerelés után betonnal kiöntve, hőcserélő alátámasztására szögvas hossza: 6 fm/db |  |  | 0 | 0
46 | 1 | db | DANFOSS VB 2 PN25 40/25 egyutú ülékes karimás szelep, kvs=25 |  |  | 0 | 0
47 | 1 | db | DANFOSS AMV 30 szelepmozgató motor, 230V, 450N |  |  | 0 | 0
48 | 52 | m | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső {átmérő}-ig |  |  | 0 | 0
49 | 52 | m | Primer fűtési hálózat átmosása, kétszeres feltöltéssel, ürítéssel |  |  | 0 | 0
50 | 1 | db | Fűtési rendszer beszabályozása |  |  | 0 | 0
|  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0